## Resumen Demanda Electrica
ESTUDIO DE DEMANDA Y CATASTRO ELECTRICO - DISTRITO DE LIMBANI
PROYECTO: Minihidroeléctrica Aislada Limbani (Sandia, Puno) ¦ Sistema WGS84 UTM 19S
SUBESTACIÓN | SECTOR DE COBERTURA | ABONADOS (LOTES) | POTENCIA CALC. (kW) | FACTOR SIMULT. | MÁX. DEMANDA (kW) | TRANSFORMADOR PROYECTADO
SED-01 (Norte) | Entrada Norte, Mercado de Abastos, Mz. A a Mz. K | 112 | 56 | 0.52 | 29.1 | 50 kVA - 13.2 / 0.38-0.22 kV
SED-02 (Centro) | Plaza de Armas, Municipalidad, Iglesia, Salud, Mz. L a Mz. R | 145 | 82.5 | 0.5 | 41.3 | 75 kVA - 13.2 / 0.38-0.22 kV
SED-03 (Sur) | Estadio, Piscina Municipal, Expansión Sur, Mz. S a Mz. Z | 108 | 54 | 0.53 | 28.6 | 50 kVA - 13.2 / 0.38-0.22 kV
TOTAL SISTEMA |  | 365 | 192.5 |  | 99 | 175 kVA Instalados (Minihidroeléctrica recomendada: 120 - 150 kW)

## Padron Catastral Manzanas
CODIGO | NOMBRE MANZANA | SECTOR | SUBESTACION | LOTES ESTIMADOS | AREA APROX (m²) | USO PREDOMINANTE
MZ-01 | Mz. A | Norte Alto | SED-01 | 12 | 3850 | Residencial
MZ-02 | Mz. B | Norte Ribera | SED-01 | 10 | 2900 | Residencial
MZ-03 | Mz. C | Acceso Alto | SED-01 | 14 | 3500 | Residencial
MZ-04 | Mz. D | Central Norte | SED-01 | 12 | 3600 | Residencial
MZ-05 | Mz. E | Ladera Norte | SED-01 | 11 | 3300 | Residencial
MZ-06 | Mz. F | Intermedia | SED-01 | 13 | 3450 | Residencial
MZ-07 | Mz. G | Ribera Norte | SED-01 | 8 | 1850 | Residencial
MZ-08 | Mz. H | Sector Mercado | SED-01 | 16 | 3200 | Comercial / Mercado
MZ-09 | Mz. I | Frente Mercado | SED-01 | 12 | 2600 | Comercial
MZ-10 | Mz. J | Ribera Mercado | SED-01 | 6 | 1750 | Residencial
MZ-11 | Mz. K | Mirador Alto | SED-01 | 8 | 2200 | Residencial
MZ-12 | Mz. L | Pre-Plaza | SED-02 | 15 | 2750 | Mixto (Vivienda/Comercio)
MZ-13 | Mz. M | Comercial Centro | SED-02 | 14 | 2500 | Comercial
MZ-14 | Mz. N | C.P. Limbani | SED-02 | 18 | 4400 | Residencial / Servicios
MZ-15 | Mz. O | Plaza de Armas | SED-02 | 10 | 8100 | Equipamiento Cívico
MZ-16 | Mz. P | Iglesia Matriz | SED-02 | 6 | 1600 | Religioso
MZ-17 | Mz. Q | Sur-Oeste Centro | SED-02 | 16 | 3800 | Residencial
MZ-18 | Mz. R | Sur-Este Centro | SED-02 | 15 | 3700 | Residencial
MZ-19 | Mz. S | Salud / Residencial | SED-03 | 14 | 3200 | Salud / Residencial
MZ-20 | Mz. T | Estadio / Colegios | SED-03 | 8 | 9200 | Educación / Deportes
MZ-21 | Mz. U | Residencial Sur A | SED-03 | 16 | 4100 | Residencial
MZ-22 | Mz. V | Ribera Sur A | SED-03 | 12 | 3100 | Residencial
MZ-23 | Mz. W | Residencial Sur B | SED-03 | 16 | 4200 | Residencial
MZ-24 | Mz. X | Residencial Sur C | SED-03 | 14 | 3700 | Residencial
MZ-25 | Mz. Y | Piscina Municipal | SED-03 | 4 | 4500 | Recreación / Piscina
MZ-26 | Mz. Z | Acceso Sur Ribera | SED-03 | 10 | 3600 | Residencial / Expansión